## Приложение 1
Техническое задание
(закупка ТМЦ и МТР)
Модернизация ГЩУ в части комплектов защит. (техническое перевооружение ПС220 кВ Петровск-Забайкальская, ПС 220 кВ Чита, ПС 220 кВ Маккавеево, ПС 220 кВ Холбон (для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "РЖД")
№ п/п | Наименование структурного подразделения (предприятия)-потребителя продукции. | Заявочная компания | Наименование закупки (указыается согласно ГКПЗ или решению ЦЗК, в случае если закупка не является плановой) | Единицы измерения | Количество | Планируемая стоимость, руб. (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Требования к продукции (указыается требоваания ГОСТ, ТУ, № чертежей или иная существенная информация, четко идентифицирующая предмет закупки) | Информация о приемлемости аналогов (указать информацию о возможности применения аналогов заменителей ) Приемлемы/неприемлемы | Требования к транспортировке товара | Место поставки, реквизиты грузополучателя | Срок поставки продукции | Вид оплаты * (указывается наихудший вид оплаты, но приемлемый для покупателя) | Контактное лицо для обращений потенциальных участников процедуры с целью уточнения возможных вопросов (указывается полностью фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс, электронный адрес) | Примечание (указывается ссылка на решение ЦЗК в случае отсутствия в (плане) ГКПЗ, а также иная значимая и существенная информация в рамках данной закупки)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Читинская генерация филиал ПАО "ТГК-14" | инвестиции, мероприятие «Модернизация ГЩУ в части комплектов защит» | ПАК ШЭТ ВЧ-32/32-0 комплектно: встроеное ПО-1 комплект; сервисное ПО-1 цифровой носитель | шт | 1 | 8879900 | Тип шкафа: Тх/Rх Колличество устанавливаемых аппаратов в шкафу: 1 аппарат; Количество устанавливаемых команд (Тх) аппарата №1: 32; Количество принимаемых команд (Rх) аппарата №1: 32; Номинальное напряжение источника оперативного тока, В: 220В (постоянное); Обслуживание шкафа/ тип задней двери: двухстороннее/двустворчатая; Габаритные размеры шкафа (ШхГхВ, мм): 800х600х2000 (нетиповой); Версия типовой схемы шкафа: ШЭТ I архитектуры (соответствует требованиям к типовым шкафам УПАСК для ПС I-й архитектуры согласно СТО 56947007-33.040.20.288-2019 (применение промежуточных реле и кулачковых переключателей (возможность реализации протокола МЭК61850-8.1 MMS), шкаф двустороннего обслуживания); Опциональные детали шкафа: нет; Подвод кабеля в шкаф: снизу. Приемопередатчик КЕДР-2.0 Тип входных/выходных цепей: ДВ тип "Б"/Сухие контакты ДВЫХ; Количество передаваемых команд: 64; Тип среды передачи сигналов и команд: ВЧ; Диапазон частот передачи, кГц: 360-364; Топология канала связи: двухконцевой (точка-точка); Номинальное сопротивление ВЧ окончаний, Ом: 75; Вариант подключения к АСУТП (СВС энергообъекта): МЭК61850-8-1 MMS (ЛВС-1 электрические порты) + МЭК61850-8-1 GOOSE (ЛВС-2 электрические порты); Тип аппаратуры на противоположном конце: КЕДР-2.0 | Не приемлемо | Автомобильным транспортом до склада Грузополучателя, указанного в столбце 8 настоящей таблицы. Транспортировка приобретаемого товара осуществляется согласно правилам* | Читинская генерация филиал ПАО ТГК-14, ст. Чита-1 Забайкальской ЖД код 940006, 672022 г.Чита -22, ул.Энергостроителей,1 , код грузополучателя - 2423 , ОКПО - 74421763, ИНН - 7534018889, КПП - 753602003 | до 30 апреля 2025 г. (с возможностью досрочной поставки) | Оплата производится по факту поставки ТМЦ на склад грузополучателя с отсрочкой платежа 30 календарных дней (для участников, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства - с отсрочкой платежа 7 рабочих дней), на основании выставленного постав-щиком счета-фактуры или УПД (универсального передаточного документа) и товаро-транспортной накладной, подписанной со стороны Заказчика | Главный инженер Читинской ТЭЦ-1 Перминов Алек-сандр Сергеевич тел. +7(3022) 387-555, адрес электронной почты: perminovas@chita.tgk-14.com Начальник электротехнической лаборатории Читинской ТЭЦ-1 Тертычный Иван Викторович + 7(3022) 387-397, адрес электронной почты: tertychny@chgen.tgk-14.com Начальник ОИД и КС филиала «Читинская генерация» Астафьев Павел Валерьевич тел. + 7(3022) 387-624, адрес электронной почты: astafyev.pv@chgen.tgk-14.com | Оборудование новое (не б/у). 2024-2025 года производства. Наличие паспорта, сертификата качества и инструкции по эксплуатации. Доставка должна быть включена в стоимость оборудования.Соответствовать требованиям РД Э-С.42540.216.
|  |  | Высокочастотный заградитель с элементом настройки ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 (16-1000 кГц) | шт | 1 |  | Высокочастотный заградитель с элементом настройки ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 (16-1000 кГц)
|  |  | Колонка конденсаторов связи 220 кВ СМП-110/√3-6,4 УХЛ1 + СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | шт | 1 |  | Колонка конденсаторов связи 220 кВ СМП-110/√3-6,4 УХЛ1 + СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1
|  |  | Фильтр присоединения ФП (71-1000)/3200 УХЛ1 | шт | 1 |  | Фильтр присоединения ФП (71-1000)/3200 УХЛ1
|  |  | Линейный разъединитель РВО-10/400 УХЛ1 | шт | 1 |  | Линейный разъединитель РВО-10/400 УХЛ1
* 1) Поставка приобретаемого товара автомобильным транспортом производится согласно: - «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» утверждённых Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200. 2) Поставка приобретаемого товара железнодорожным транспортом производится согласно: - «Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе» утверждённых приказом Министерством транспорта РФ от 14.01.2020 г. № 9. - «Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в контейнерах и порожних контейнеров» утверждённых приказом Министерством транспорта РФ от 18 декабря 2019 г. № 405. Поставка железнодорожным транспортом допускается подачей альтернативного предложения, которое подается в составе основного предложения и должно содержать информацию по альтернативной поставке товара. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных документов и международных стандартов. 1.1.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке к месту поставки и при выполнении погрузо-разгрузочных работ. 1.1.2. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, указание на завод-производитель и его место нахождения, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка, указанная на упаковке, должна строго соответствовать маркировке Товара.