ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №79/ГБ

на разработку проектно-сметной документации в рамках инвестиционного проекта «Модернизация ОРУ 110, 35 кВ в части разъединителей (инв. №№ 26405180, 26405181)»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| - Заказчик | ПАО «ТГК-14» |
| - Наименование объекта | «Открытое распределительное устройство ОРУ 110кВ» (инв.№26405180) «Открытое распределительное устройство ОРУ 35кВ» (инв.№26405181) |
| - Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа 2025 г. ПАО «ТГК-14» |
| - Требования к подрядчику | - Наличие реализованных аналогичных объектов; - Обязательное наличие документа о членстве саморегулирующей организации (согласно П.4 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ); - Наличие свидетельств у исполнителя Национальных стандартов НОПРИЗ; Наличие положительного профессионального опыта в области проектирования не менее 3-х лет. |
| - Месторасположение Объекта и площадок строительства | Республика Бурятия, 670045, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая д. 26, Улан-Удэнская ТЭЦ-1 |
| - Стадийность проектирования | Одностадийное. Стадия Рабочий проект (РП) в составе: Проект, РД, сметная документация. |
| - Цель работ | Повышение надежности работы электрооборудования и станции в целом, снижение риска возникновения аварийных ситуаций на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. |
| - Сведения об Объекте | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию в 1936 г; Установленная электрическая мощность станции – 148,77 МВт; Установленная тепловая мощность станции – 688 Гкал/ч. Установленные в настоящее время разъединители имеют большой физический износ, введены в эксплуатацию в 1983 году. |
| - Назначение | Повышение надёжности работы станции |
| - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Нет |
| - Уровень ответственности зданий и сооружений | Нет |
| - Сейсмичность территории | Сейсмическая интенсивность района расположения объекта: 8 баллов шкалы М8К-64, согласно Актуализированной редакции СНиП II-7-81* для г. Улан-Удэ. |
| - Принадлежность к опасным производственным объектам | Нет. |
| - Категория по пожарной и взрывопожарной опасности | Категория ВН |
| - Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику | Технические параметры существующих разъединителей ОРУ – 110/35 кВ По согласованию с заказчиком перечень исходных данных может быть расширен по мере необходимости при выполнении проектных работ. |
| - Требованию к составу и содержанию | Работы должны быть выполнены в соответствии с со следующими нормативными актами, стандартами: - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. - Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937. - Методические указания по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070. - Положение о единицах величин, допускаемых к применению в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 № 879. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815. - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утв. приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630. - Приказ Минэнерго России от 08.02.2019 N 81 "Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229" - Приказ Минэнерго России от 16.08.2019 N 858 "Об утверждении Методических указаний по технологическому проектированию тепловых электростанций". - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утв. приказом Минэнерго России от 12.07.2018 № 548. - СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр. - СП 90.13330.2012. Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75, утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 282. - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание, утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204 - ГОСТ Р 55608-2018. Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Переключения в электроустановках. Общие требования, утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 09.10.2018 № 735-ст. - ГОСТ Р 56302-2014. Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст. - ГОСТ Р 55438-2013. Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования, утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 07.06.2013 № 150-ст. - СП 90.13330.2012. Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75, утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №282. - Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Шестое издание. Раздел 3. Защита и автоматика, утв. Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979. - Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128) - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N 282-ст). - Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07. Lругими нормативными документами. Данный список не является полным и окончательным. Необходимо руководствоваться актуальными редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном пункте настоящего технического задания. |
| - Состав работ | - Обследование объекта по месту нахождения. 2. Разработка и согласование с Заказчиком Основных технических решений; 3. Разработка проектной, рабочей, сметной документации, согласование с Заказчиком. Проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с действующими в РФ нормами, во всех её частях в объёме достаточном для осуществления модернизации. Рабочую документацию разработать с учётом особенностей объекта и требований ГОСТ, ЕСКД, ЕСПД, СНиП, ПУЭ и других нормативных руководящих документов, действующих на территории Российской Федерации в объёме полного комплекта (основной комплект, прилагаемые и ссылочные документы) в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 включая, в том числе: - пояснительную записку, содержащую выбор и проверку разъединителей в соответствии с НТД; - рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; - спецификации оборудования изделий и материалов, выполняемая в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020; - опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования; - Сметную документацию в объеме – объектная смета и локальная смета, сводный сметный расчет стоимости строительства с локальными ресурсными ведомостями – выполнить согласно действующей федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 с учетом текущего индекса изменения сметной стоимости по видам строительства в уровне цен на 1 квартал 2024 г. - другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС. Разработка рабочей документации в объеме: - Предусмотреть проектом замену разъединителей, а также их приводов на ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ с обязательным разделением этапов монтажных работ, в зависимости от первоочередности и технической возможности замены. 1.1. ОРУ-110 с техническими параметрами 1000А / 40кА / 100кА 1.1.1. SONK 12-35.5 (1СШ-110) на трёх полюсный разъединитель в количестве 6 штук; 1.1.2. РНДЗ-110/1000 (2СШ-110) на однополюсный разъединитель в количестве 18 штук; 1.1.3. РЛНД-1Б-600 (ОСШ-110) на трёхполюсный разъединитель в количестве 6 штук; 1.1.4. РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110-(ЛР-110) на трёх полюсный разъединитель в количестве 5 штук; 1.2. ОРУ-35 с техническими параметрами 1000А / 16кА / 100кА 1.2.1 РНДЗ-1-35/630 (1СШ-35) на разъединитель в количестве 11 штук; 1.2.2 РНДЗ-35/630 (2СШ-35) на разъединитель в количестве 11 штук; 1.2.3 РНДЗ-35/630 (ШСВ-35) в количестве 2 штуки; 1.2.4 РНДЗ-35/630 (ЛР-35) в количестве 7 штук; 1.2.5 РНДЗ-35/630 (ТР-35) в количестве 3 штуки; - КСА на ШР должны иметь как минимум 8 нормально разомкнутых контактов, 6 нормально замкнутых контактов; - КСА на ШВЗН должны иметь как минимум 3 нормально разомкнутых контактов, 3 нормально замкнутых контактов; - КСА на ЛР должны иметь как минимум 4 нормально разомкнутых контактов, 4 нормально замкнутых контактов; - Предусмотреть замену контрольных кабелей от разъединителей до ящика зажимов соответствующего присоединения. Кабель использовать КВВГЭнг 27х2,5 на шинные разъединители, КВВГЭнг 19х2,5 на линейные разъединители, КВВГЭнг 15х2,5 на ШВЗН. Кабель проложить под землей в металлорукаве в ПВХ изоляции (черный); - Предусмотреть монтаж и подключение контрольных кабелей к разъединителям и ящикам зажимов соответствующих присоединений с пуско-наладкой вторичных цепей блокировок, измерений, защиты, телеметрии. |
| 18. Состав документации, передаваемой Заказчику | По результатам работ должна быть представлена проектно-сметная документация, состав которой должен соответствовать требованиям законодательства РФ. |
| 19. Передача документации и требования к ней | Количество передаваемой документации – 3 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (CD/DVD и флеш носитель). Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – *.doc (MS Word), *.pdf; - графическая часть – *.dwg (AutoCAD), *.pdf; - сметная часть – *.xls, *.xlsx (MS Excel), в формате *.gsf, выполненная в программном комплекте ГРАНД-смета. - таблицы данных – *.doc (MS Word), *.xls, *.xlsx (MS Excel); - презентационные материалы – *.ppt (MS PowerPoint). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. Допускается наличие эквивалентных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом. Электронную версию смет представить в формате программы «Гранд-смета». |
| 20. Сроки и этапы выполнения работ | С момента подписания договора – 60 рабочих дней. |
| - Требования к локализации оборудования (производство РФ) | При разработке рабочей документации необходимо рассмотреть оборудование и материалы производства РФ и стран участниц Таможенного союза. |
| - Дополнительные условия и требования | Все проектные решения согласовать с Заказчиком. Выполнение работ в условиях действующего предприятия. Подрядчик подготавливает все необходимые заявления в АО «СО ЕЭС», а также направляет заявления самостоятельно. Подрядчик отвечает за успешное согласование с АО «СО ЕЭС» проектно-сметной документации. Устраняет замечания от АО «СО ЕЭС», в случае их наличия. |
| - Порядок контроля и приемки работ | Подрядчик предоставляет акты сдачи-приемки выполненных работ до 25 числа отчетного месяца. |
| - Ответственный исполнитель Заказчика | Главный специалист отдела инвестиционной деятельности и капитального строительства по генерации филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Боролдоев Булат Сергеевич тел.: (3012) 29-03-67, boroldoev@bur.tgk-14.com От эксплуатирующего цеха: Заместитель начальника электрического цеха по эксплуатации Улан-Удэнской ТЭЦ-1 Черных Федор Александрович тел.: (3012) 29-04-00, chfa@bur.tgk-14.com |
| - Максимальная стоимость работ | 3 050 155,18 руб. без учета НДС |