## Лист 1
Приложение № 1 - Технико-коммерческое предложение
Поставка насосного агрегата с электродвигателем для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация
№ п/п | Филиал | Заявочная кампания | Номенклатура приобретаемого товара | Требования к продукции / ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во товара | Цена за единицу, руб (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Планируемая стоимость, руб. (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Номенклатура предлагаемой продукции | Технические характеристики предлагаемой продукции / ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во продукции | Цена за единицу, руб (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Планируемая стоимость, руб. (с учетом транспортных расходов, без учета НДС) | Ставка НДС | Планируемая стоимость, руб. (с учетом транспортных расходов, с учетом НДС) | Место доставки | Страна происхождения | Документ, подтверждающий страну происхождения товара | Наименование изготовителя (производитель) | Дата изготовления продукции | Срок поставки (необходимо указать дату поставки) | Условия оплаты
1 | Читинская генерация филиал ПАО "ТГК-14" | Инвестиции | Насосный агрегат с электродвигателем | Насос осевой, вертикальный одноступенчатый предназначен для подачи воды и других жидкостей с температурой не более 308К. Технические характеристики насоса: - Номинальная подача 19200 м3 /ч - Диапозон регулирования 21000/14400 м3/ч - Напор 10,5 м - Частота вращения вала 485 об/мин - Минимальный подпор не менее 2 м - Привод разворота лопасте ручной - Подвод воды камерный - Уплотнение вала сальниковое Материальное исполнение: - Вал, втулка рабочего колеса, отвод, диффузор - углеродная сталь; - Аппарат выправляющий - серый чугун; - Камеры и лопасти рабочего колеса - нерж.сталь Технические характеристики электродвигателя: - Тип двигателя Асинхронный вертикальный с короткозамкнутым ротором - Мощность 800 кВт - Напряжение 6кВ - Частота вращения 485 об/мин - Номинальная частота переменного тока 50Гц - Вид климатического исполнения УЗ - Степень защиты двигателя по ГОСТ IEC 60034-5-2011 IP23 - Степень защиты коробки выводов по ГОСТ 14254-2015 IP55 - Материал обмоток - медь; - Направление вращения ротора- против часовой стрелки, если смотреть со стороны электродвигателя - Верхний опорный подшипник - скольжения - Смазка подшипников - жидкостная - Охлаждение маслоохладителя - водяное - Класс нагревостойкости изоляции F Объем поставки: Насос, элетродвигатель, муфта соединительная Комплект КИП и ЗИП: Набивка сальниковая плетенная графитовая, манометр, мановакуумметр, датчики температуры подшипников. Техническая документация: - Паспорт на агрегат электронасосный с отметками ОТК о приемки оборудования; - Руководство по эксплуатации на русском языке, обслуживанию и монтажу; - Сборочные чертежи на насос и электродвигатель Завод изготовитель или Поставщик осуществляет услуги по шеф-монтажу и шеф-наладке. | шт | 1 | 32531000 | 32531000
Итого: | [7 empty] | 32531000