ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 316

на выполнение работ по техническому перевооружению ОРУ на Читинской ТЭЦ-2 в части трансформатора Т-1

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| - Заказчик | ПАО «ТГК-14» |
| - Наименование объекта | Трансформатор ТДНГ-15000/110 Т-1 (инв. № Г 008033.1) Трансформатор ТДНГ-15000/110 Т-2 (инв. № Г 008033.2) |
| - Основание для проектирования | Инвестиционная программа ПАО «ТГК-14» |
| - Требования к подрядчику | Наличие положительного опыта выполнения подобных проектов. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области проектирования или документы, подтверждающие, что для исполнителя работ не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации части 4.1 статьи 48. Наличие аттестованных специалистов ИТР включённых в реестр НОПРИЗ. Подрядчик должен иметь производственно-технические и материально-технические ресурсы (специализированная техника и механизмы, автотранспорт, вспомогательное оборудование, позволяющие проводить работы в объеме и в сроки, определенные техническим заданием). Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующее разрешение на выполнение видов работ в рамках Договора). Наличие положительного профессионального опыта в области проектирования не менее 3-х лет. |
| - Месторасположение Объекта и площадок строительства | Забайкальский край, г. Чита, Лазо 1, Читинская ТЭЦ-2 |
| - Цель работ | Повышение надёжности работы Читинской ТЭЦ-2, путём замены морально и физически устаревшего оборудования. |
| - Сведения об Объектах | Читинская ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1936 г; Установленная электрическая мощность станции – 12 МВт; Установленная тепловая мощность станции – 244 Гкал/ч. |
| - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Является частью особо опасного и технически сложного объекта – тепловой электростанции - ФЗ N324 от 04.12.2007 |
| - Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный |
| - Сейсмичность территории | Сейсмическая интенсивность района расположения объекта: 7 баллов шкалы М8К-64, согласно Актуализированной редакции СНиП II-7-81* для г. Чита. |
| - Принадлежность к опасным производственным объектам | Уточнить на стадии проектирования |
| - Категория по пожарной и взрывопожарной опасности | Определить на стадии проектирования. |
| - Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику | Заказчик передает исполнителю следующие материалы: -Технические параметры существующих трансформаторов Т-1. Т-2 (инв. № Г 008033.1, инв. № Г 008033.2). - Паспорта на оборудование; По согласованию с заказчиком перечень исходных данных может быть расширен по мере необходимости при выполнении проектных работ. При отсутствии запрашиваемых данных, Исполнитель собственными силами осуществляет их сбор (определение) в необходимых для проектирования объемах. |
| - Перечень нормативных документов | Работы должны быть выполнены в соответствии с федеральными, отраслевыми нормативно-техническими документами РФ. Разработка проектной документации должна осуществляться в соответствии: - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. - Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937. - Методические указания по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 06.12.2022 № 1286. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070. - Положение о единицах величин, допускаемых к применению в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 № 879. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 N 384-ФЗ. - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утв. приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630. - Приказ Минэнерго России от 08.02.2019 N 81 "Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229" - Приказ Минэнерго России от 16.08.2019 N 858 "Об утверждении Методических указаний по технологическому проектированию тепловых электростанций". - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики», утв. приказом Минэнерго России от 12.07.2018 № 548. - СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр. - СП 90.13330.2012. Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75, утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 282. - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) ,актуальная редакция. - ГОСТ Р 56302-2014. Национальный стандарт РФ. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст. - СП 90.13330.2012. Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75, утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №282. - Стандарт АО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика. Нормы и требования (СТО 59012820.29.020.004-2018). - Стандарт АО «СО ЕЭС». Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования. Нормы и требования (СТО 59012820.29.020.002-2018). - Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13 февраля 2019 г. N 101. - ГОСТ Р 58983-2020. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы релейная защита и автоматика автотрансформаторов (трансформаторов), шунтирующих реакторов, с высшим классом напряжения 110 кВ и выше. - Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденные Приказом Минэнерго от 13 июля 2020 года N 556. - Требования к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 10 июля 2020 года N 546. - Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и приказ Минстроя России №344/пр от 16.05.2023. - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N 282-ст). - Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07. Другими нормативными документами. Данный список не является полным и окончательным. Необходимо руководствоваться актуальными редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном пункте настоящего технического задания. |
| - Состав работ | 1. Провести обследование существующего оборудования, помещений и его расстановки. Подготовить технические решения по составу, размещению и характеристикам оборудования, предполагаемого для замены. Согласовать технические решения с Заказчиком. 2. Разработать и согласовать с Заказчиком проектно-сметную документацию (стадия рабочая документация) с пояснительной запиской, включающей основные технические решения. 3. Провести экспертизу промышленной безопасности разработанной проектно-сметной документации (стадия рабочая документация); 4. Согласовать проектно-сметную документацию (стадия рабочая документация) с филиалом АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ. Рабочую документацию разработать с учётом особенностей объекта и требований ГОСТ, ЕСКД, ЕСПД, СНиП, ПУЭ и других нормативных руководящих документов, действующих на территории Российской Федерации в объёме полного комплекта (основной комплект, прилагаемые и ссылочные документы) в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 включая, в том числе: - рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; - спецификации оборудования изделий и материалов, выполняемая в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020; - опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования; - сметную документацию в объеме – объектная смета и локальная смета с локальными ресурсными ведомостями – выполнить согласно действующей федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 с учетом текущего индекса изменения сметной стоимости по видам строительства. - другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС. Разработка проектно-сметной документации (стадия рабочая документация) в объеме: Предусмотреть проектом замену трансформаторов ТДНГ 15000 кВА 110/6 кВ Т-1, Т-2, ошиновки со стороны 110 кВ с аппаратными зажимами и 6 кВ, ОПН. Предусмотреть проектом поэтапное выполнение работ: 1 этап – замена трансформатора Т-1; 2 этап – замена трансформатора Т-2. Проектом определить возможность работы, в составе энергосистемы, вновь монтируемого трансформатора Т-1 (в рамках выполнения работ 1 этапа) с существующим трансформатором Т-2 марки ТДНГ 15000/110 до момента его замены. Новые трансформаторы должны удовлетворять требованиям параллельной работы трансформаторов. - В связи с вводом новых трансформаторов Т-1, Т-2 произвести перерасчет уставок близлежащей сети с выдачей бланков уставок в отношении РЗА. - Данный расчет уставок и бланки уставок РЗА согласовать с ЭЦ ЧТЭЦ-2, с филиалом АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ, ПАО «Россети Сибирь». - Требования для встроенных трансформаторов тока Т-1, Т-2: а) Сторона ВН: Ктт – определяется проектом; б) Сторона НН: Ктт – определяется проектом; 4. Выполнение строительно-монтажных работ по замене трансформатора Т-1 Читинской ТЭЦ-2 из материалов и оборудования Подрядчика (включая трансформатор и трансформаторное масло). 5. Выполнение пуско-наладочных работ трансформатора Т-1. 6. Нанесение диспетчерских наименований, на вновь установленное оборудование, на алюминиевом композите УФ стойкой краской. 7. Проведение пусковых испытаний с включением в сеть. 8. Проведение комплексного опробования с включением в сеть. |
| - Состав документации, передаваемой Заказчику | По результатам работ должна быть представлена проектно-сметная документация (стадия рабочая документация), состав которой должен соответствовать требованиям законодательства РФ. Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 в составе (но не ограничиваясь): - ППР - Общий журнал работ. - Ведомость выполненных работ. - Протоколы испытаний, карты измерений. - Результаты входного контроля, паспорта, сертификаты, документация на использованные в процессе строительно-монтажных работ материалы и оборудование. - Акты выполненных работ. - Акты технической готовности электромонтажных работ. - Программа пусковых и комплексных испытаний с включением в сеть. - Технический отчёт. - Корректированные исполнительные рабочие схемы (принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные) после выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. - Заводской паспорт на трансформатор. Приёмо – сдаточную документацию необходимую для получения разрешения на ввод в эксплуатацию трансформатора. |
| - Передача документации и требования к ней | Заказчик передаёт Подрядчику 1 экземпляр рабочей документации утверждённой Заказчиком, по акту приёмки-сдачи, в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего договора. Количество передаваемой проектно-сметной документации (стадия рабочая документация) – 3 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (CD/DVD и флеш носитель). Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – *.doc (MS Word), *.pdf; - графическая часть – *.dwg (AutoCAD), *.pdf; - сметная часть – *.xls, *.xlsx (MS Excel), в формате *.gsf, выполненная в программном комплекте ГРАНД-смета. - таблицы данных – *.doc (MS Word), *.xls, *.xlsx (MS Excel); - презентационные материалы – *.ppt (MS PowerPoint). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. Допускается наличие эквивалентных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом. Электронную версию смет представить в формате программы «Гранд-смета». Расчеты токов короткого замыкания должны осуществляться с использованием расчетных моделей, сформированных на основании Перспективных расчетных моделей, полученных от Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, путем запроса, направляемого Заказчиком или привлеченной им проектной организацией, в соответствии с «Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики», утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82. Расчетные модели должны быть сформированы на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и на Расчетный период (на перспективу 5 (пять) лет после ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) в случае, если указанный пятилетний период не превышает период, на который разработана схема и программа развития электроэнергетических систем России (далее – СиПР ЭЭС России), являющаяся актуальной на момент разработки проектной документации, либо на последний год расчетного периода СиПР ЭЭС России, актуальной на момент проектирования). К проектной документации, направляемой на согласование в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ, должны быть приложены расчетные модели, с использованием которых проводились расчеты при разработке ПД и получены результаты расчетов. Перед началом работ Подрядчик предоставляет на согласование проект производства работ. Исполнительная документация передается Заказчику до подписания актов КС-2, справок КС-3. |
| - Сроки выполнения работ | Провести Обследование объекта, разработку и согласование технических решений с Заказчиком, разработку проектно-сметной документации (стадия рабочая документация), согласовать разработанную Документацию с Заказчиком, с АО «СО ЕЭС». Согласование производить по месту нахождения объекта Забайкальский край г. Чита. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, комплексное опробование до 30.10.2025. |
| - Требования к локализации оборудования (производство РФ) | При производстве работ использовать оборудование и материалы производства РФ и стран участниц Таможенного союза. |
| - Дополнительные условия и требования | Все проектные решения согласовать с Заказчиком. Выполнение работ в условиях действующего предприятия. Подрядчик подготавливает все необходимые заявления в АО «СО ЕЭС», а также направляет заявления самостоятельно. Подрядчик отвечает за успешное согласование с АО «СО ЕЭС» проектно-сметной документации. Устраняет замечания от АО «СО ЕЭС», в случае их наличия. Строительно-монтажные работы по замене трансформатора Т-1 Читинской ТЭЦ-2 из материалов и оборудования Подрядчика в объеме, предусмотренном рабочей документацией |
| - Порядок контроля и приемки работ | Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. В случае нарушения технологии работ, приводящих к ухудшению качества, несоответствия обязательным требованиям выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору, Заказчик имеет право приостановить работы до срока устранения замечаний. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан в течение 3 рабочих дней приступить к их приемке. Приемка осуществляется путем подписания уполномоченными лицами двустороннего акта выполненных работ. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и, в его присутствии, составляет акт выявленных недостатков, с указанием сроков их исправлений. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков. Подрядчик предоставляет Заказчику к приёмке акты на смонтированное оборудование, исполнительную документацию, акты выполненных работ КС-2 и справки КС-3 до 25 числа отчётного месяца. После 25 числа текущего месяца акты не принимаются, и относятся на следующий месяц и датируются им же. В случае невыполнения работ в срок, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% от стоимости работ, за каждый день просрочки. |
| - Ответственный исполнитель Заказчика | Начальник отдела инвестиционной деятельности и капитального строительства «Читинской генерации» филиал ПАО «ТГК-14» Астафьев Павел Валерьевич, +7 (3022) 387-624, astafyev.pv@chgen.tgk-14.com От эксплуатирующего цеха: Начальник электрического цеха Читинской ТЭЦ-2 Ефимиков Игорь Владимирович, + 7(3022) 384-373, efimikov@chita.tgk-14.com |
| - Максимальная стоимость работ | 51 173 750 руб. без учета НДС |